|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД С 2019 по 2033 ГОДА |
| --- | --- |

Утверждаемая часть

Количество листов: 34

Исполнитель работ:

| ООО «СВЕТПРОМГАЗ» Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Локомотивная, д. 2, корп. Е, оф.16. Тел (951) 824 63 86 |  |
| --- | --- |

| Генеральный директор ООО «СВЕТПРОМГАЗ» |  | Г.Ю. Калинина |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Персиановского сельского поселения |  | А.В. Бутенко |

г. Ростов-на-Дону,

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

Раздел 1 - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	8

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	8

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	10

Раздел 2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	11

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	17

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	18

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	18

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	19

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	19

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	20

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	20

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	22

Раздел 3 - Перспективные балансы теплоносителя	23

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	23

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	25

Раздел 4 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	26

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	26

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	26

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения	26

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	27

4.1.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	27

4.2.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	27

4.3.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	27

4.4.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	28

4.5.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	29

4.6.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	29

4.7.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	29

Раздел 5 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	30

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	30

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	30

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	30

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте 4.4. настоящего документа	30

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	30

5.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	31

Раздел 6 - Перспективные топливные балансы	33

6.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	33

Раздел 7 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	38

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	38

7.2.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	38

Раздел 8 - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

Раздел 9 - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	41

9.1.	Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	41

Раздел 10 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям	41

10.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	41

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территория Персиановского сельского поселения и граничит на севере и востоке с Коммунарским сельским поселением, на юге – с Бессергеневским и Кривянским сельскими поселениями, на западе - с городским округом «Город Новочеркасск», с Красюковским и с Коммунарским сельскими поселениями.

Схема административного деления МО «Персиановское сельское поселение» с указанием расчётных элементов территориального деления представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.2 – Схема административного деления МО «Персиановское».

На территории Персиановского сельского поселения находится четыре населенных пункта – поселок Персиановский, посёлок Кадамовский, посёлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка.

Общая площадь сельского поселения составляет 22440 га. На территории сельского поселения 41,5% земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 1,4 % и состоят из земель посёлка Персиановский, посёлка Кадамовский, посёлка Казачьи Лагери, хутора Суворовка. Земли других категорий 57,1 % - это земли промышленности, транспорта, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса. Земли обороны и безопасности занимают наибольшую площадь Персиановского сельского поселения – 54,8%.

Климат

Октябрьский район Ростовской области относится к климатической зоне Ростова-на-Дону согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Климатические параметры района приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические параметры Октябрьского района Ростовской области согласно СП 131.13330.2012

| Показатели |  |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -25 |
|  |  | 0,92 | -23 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -22 |
|  |  | 0,92 | -19 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 |  |  | -9 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -33 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 5,2 |
| Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | ≤ 0 °С | продолжительность | 97 |
|  |  | средняя температура | -2,8 |
|  | ≤ 8 °С | продолжительность | 166 |
|  |  | средняя температура | -0,1 |
|  | ≤ 10 °С | продолжительность | 182 |
|  |  | средняя температура | 0,7 |

# Раздел 1 - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Генеральный план муниципального образования «Персиановское сельское поселение» утвержден в 2011 году. Согласно генеральному плану, демографические процессы, происходящие в сельском поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

По общей численности постоянного населения посёлков Персиановский и посёлок Казачьи Лагери входят в группу крупных населенных пунктов со значением интервала свыше 3000 человек, поселок Кадамовский – в группу больших населенных пунктов со значением интервала от 1000 до 3000 человек, хутор Суворовка – в I группу малых населенных пунктов со значением интервала до 200 человек. Согласно генеральному плану, прирост населения на расчетный срок составит 152 человека. При этом, обеспеченность общей жилой площадью на расчетный срок должна возрасти с 19,6 до 26,7 м² на человека.

Согласно Генеральному плану, основной прирост жилого фонда будет происходить в поселке Персиановский за счет индивидуальной (прирост 1,4 тыс. м2в год) и многоэтажной (прирост 2 тыс. м2 в год) застройки.

Информация о фактическом приросте жилого фонда за предыдущие годы приведена в таблице 1.1.а.

Таблица 1.1.а. – Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования

| Показатели | Ед. измер. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | тыс.м² общ. S | 1,004 | 5,313 | 5,315 | 2,528 |
| Ввод в действие многоквартирных жилых домов | тыс.м² общ. S | 0 | 4,326 | 3,168 | 1,647 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов | тыс.м² общ. S | 1,004 | 0,987 | 2,147 | 0,881 |

Согласно таблице 1.1.а., к 2016 году наметилось снижение темпов ввода в действие жилых домов, плановые показатели не совпадают с фактическими. Фактическая динамика численности населения не имеет устойчивой тенденции к росту – по результатам статистических наблюдений за 2013-2016 гг. средний фактический прирост по муниципальному образованию составил 6 человек в год. Прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий не планируется.

На основании приведенных выше данных, при разработке схемы теплоснабжения принято отсутствие прироста потребления тепловой энергии от централизованных систем теплоснабжения.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение осуществляется в пос. Персиановский и пос. Казачьи Лагери теплоснабжающией организацией ООО "Тепловые сети" от 4-х котельный:

  - Котельная по адресу: п.Персиановский, ул.Мира, 1а

  - Котельная по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а

  - Котельная по адресу: п.Персиановский, ул.Московская, 26а

  - Котельная по адресу: п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10

Плановый полезный отпуск тепловой энергии на 2019 год составил 29540 Гкал согласно таблице 1.2.а.

Таблица 1.2.а. - План реализации (полезный отпуск) тепловой энергии по месяцам от котельныхООО "Тепловые сети" на 2019 год.

| Котельная | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО |
| Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 16100 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2120 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 10960 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 360 |
| ИТОГО | 29540 |

Теплоснабжение вводимых в эксплуатацию жилых домов осуществляется, в основном, от индивидуальных источников тепловой энергии.

Показатели существующей присоединенной нагрузки на тепловую энергию жилищно-коммунальным сектором МО «Персиановское сельское поселение» указаны в таблице 1.2.а.

Таблица 1.2.а. - Показатели существующей присоединенной нагрузки

| Котельная | Присоединённая нагрузка потребителей |
| --- | --- |
|  | Гкал/ч |
| Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 9,387 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,551 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 6,373 |
| Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,238 |
| ИТОГО | 16,549 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории МО «Персиановское сельское поселение» производственные котельные отсутствуют.

Строительство новых промышленных предприятий, изменения производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

# Раздел 2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

В настоящей схеме теплоснабжения применена методика определения экономической целесообразности подключения новых потребителей к существующим системам теплоснабжения либо новым источникам тепловой энергии исходя из возникающих затрат на их подключение.

Согласно рассматриваемой методике, потребитель может быть подключении либо к существующим источникам тепловой энергии, либо к новым источникам тепловой энергии (БМК, КНР) исходя из расчета затратной части на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

Х = Зитэ – Зсеть	(1)

где Х – соотношение затрат на подключение новых потребителей к существующим и новым источникам тепловой энергии (+/- раб.).

Зитэ – Затраты на установку нового источника тепловой энергии и его эксплуатацию в течении срока амортизации, руб.

Зсеть - Затраты на строительство нового участка тепловой сетии его эксплуатацию в течении срока амортизации, руб.

В случае, если Х > 0, затраты на установку нового источника тепловой энергии для подключения новых потребителей превышают затраты над строительством нового участка тепловой сети - следовательно экономически целесообразно производить подключение новых потребителей к существующим источника тепловой энергии.

Затраты на установку нового источника тепловой энергии и его эксплуатацию в течении срока амортизации (Зитэ) определяются по формуле:

Зитэ = Зитэ.стр. + Зитэ.эксп.*Сам	(2)

где Зитэ.стр - затраты на установку нового источника тепловой энергии, руб.

Зитэ.эксп - ежегодные затраты на эксплуатацию нового источника тепловой энергии, руб.;

Сам – срок амортизации вводимого в эксплуатацию имущества, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". (Примечание: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности", в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2).

Выбор типа источника тепловой энергии (котлов наружного размещения либо блочно-модульной котельной) производится на основании технической возможности установки исходя из количества потребителей, их удаленности друг от друга, гидравлического режима сети.

Затраты на установку нового источника тепловой энергии Зитэ.стр определяются по формуле:

Зитэ.стр. = Зии/псд + Зобор. + Зтехпр. + Зсмр/пнр		(3)

где: Зии/псд - Затраты на ИИ и ПСД, определяемые в соответствии с СБЦП 81-02-07-2001 «Коммунальные инженерные сети и сооружения», руб.;

Зобор - Затраты на поставку оборудования (возможно определение исходя из коммерческих предложений), руб.;

Зтехпр. -Укрупненные затраты на присоединение к инженерным сетям (газ, электрическая энергия, вода), руб.;

Зсмр/пнр - Затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, руб..

Ежегодные затраты на эксплуатацию нового источника тепловой энергии Зитэ.экспопределяются по формуле:

Зитэ.эксп. = ЭЭитэ *Тээ + Титэ *Тт	 (4)

где ЭЭитэ – Объем ежегодно потребляемой электроэнергии, кВтч

Тээ – Тариф (цена) на электрическую энергию (руб./кВтч)

Титэ – Объем ежегодно потребляемого топлива, (тыс. м³для газа)

Тт– Тариф (цена) на топливо (руб./тыс. м³для газа)

Расход электрической энергии в натуральном выражении ЭЭитэ определяется исходя из планового объема полезного отпуска по формуле:

ЭЭитэ = Vотп. * Удээ	(5)

где Vотп – Объем отпуска тепловой энергии в сеть, Гкал/год;

Удээ, - удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в сеть, определяемы для БМК – в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое)" (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 N 5); для КНР – из расчета 15 кВтч на 1 Гкал отпуска тепловой энергии в сеть.

Расход топлива в натуральном выражении Титэ (в тыс. м³ для газа) определяется исходя из планового объема полезного отпуска по формуле:

Титэ = НУР/К*Vотп/1000	(6)

где НУР – норма расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, кг.у.т./Гкал. Возможно принимать из расчета КПД новых котлоагрегатов на уровне 90-92% (158,7 - 155,3 кг.у.т./Гкал) - в зависимости от объема тепловой энергии на собственные нужды нового источника тепловой энергии.

К – Коэффициент перевода условного топлива в натуральное, определяемый в зависимости от калорийности топлива.

Затраты на строительство нового участка тепловой сетии его эксплуатацию в течении срока амортизации (Зсеть) определяются по формуле:

Зсеть = Зсеть.стр. + Зсеть.эксп.*Сам	(7)

где Зитэ.стр - затраты на строительство нового участка тепловой сети, руб.;

Зитэ.эксп - ежегодные затраты на дополнительные топливно-энергетические ресурсы, руб.;

Сам – срок амортизации вводимого в эксплуатацию имущества, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"(для тепловых сетей - 5 группа, срок полезного использования - 7-10 лет включительно).

Затраты на строительство нового участка тепловой сети Зсеть.стр определяются по формуле:

Зсеть.стр = НЦС * Lтр.м.	(8)

где НЦС – затраты на строительство 1 тр.м. тепловых сетей, определенные в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 Часть 13 "Наружные тепловые сети" с учетом территориальных и прочих коэффициентов, прогноза индексов дефляторов Министерства экономического развития РФ. При определении затрат на строительство сетей в зависимости от материалов в настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется рассматривать трубы в изоляции из пенополиуретана.

Lтр.м. – Протяженность нового участка тепловой сети, тр.м.

Ежегодные затраты на эксплуатацию нового участка тепловой сети определяются по формуле:

Зсеть.эксп. = ЭЭитэ *Тээ + Титэ *Тт	 (9)

где: где ЭЭитэ – Объем ежегодно дополнительно потребляемой электроэнергии, кВтч

Тээ – Тариф (цена) на электрическую энергию (руб./кВтч)

Титэ – Объем ежегодно дополнительно потребляемого топлива, (тыс. м³для газа)

Тт– Тариф (цена) на топливо (руб./тыс. м³для газа)

Расход электрической энергии в натуральном выражении ЭЭитэ определяется исходя из планового объема полезного отпуска по формуле:

ЭЭитэ = Vотп. * Удээ	(10)

где Vотп – Объем дополнительно отпуска тепловой энергии в сеть, Гкал

Удээ, - удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в сеть на существующем источнике тепловой энергии. В случае возникновения необходимости увеличения производительности циркуляционных насосов необходимо учитывать дополнительно возникающий расход электрической энергии.

Расход топлива в натуральном выражении Титэ определяется исходя из дополнительно объема отпуска тепловой энергии по формуле:

Титэ = НУР/К*Vотп/1000	(11)

где НУР – норма расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, кг.у.т./Гкал на существующем источнике тепловой энергии.

К – Коэффициент перевода условного топлива в натуральное, определяемый в зависимости от калорийности топлива.

Приблизительно-оценочный расчет целесообразности присоединения потребителей к существующим либо новым источникам тепловой энергии приведен в таблицах 2.1.а. и 2.1.б.

Для определения соотношения эксплуатационных затрат необходим расчет экономической целесообразности метода подключения для каждого конкретного перспективного потребителя.

Таблица 2.1.а.

Затраты топливно-энергетических ресурсов на существующие и новые источники тепловой энергии в натуральном и денежном выражении

| Ø сети, мм | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год* | Затраты электрической энергии на транспортировку тепловой энергии, кВтч/год** |  |  | Затраты основного вида топлива (природный газ), тыс. м.куб.*** |  |  | ИТОГО, затраты на ТЭР, тыс. руб./год**** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 8 | 10 |  | КНР | БМК | Существующая котельная | КНР | БМК | Существующая котельная | КНР | БМК | Существующая котельная |
| 32 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 54,5 | 573 | - | 1767 | 7,71 | - | 8,10 | 49,68 | - | 59,22 |
| 40 | 0,035 | 0,044 | 0,050 | 94,5 | 992 | - | 3061 | 13,35 | - | 14,04 | 86,05 | - | 102,59 |
| 50 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 167,5 | 1759 | - | 5427 | 23,67 | - | 24,88 | 152,55 | - | 181,86 |
| 65 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 399,4 | 4194 | 8628 | 12942 | 56,43 | 58,69 | 59,34 | 363,77 | 403,88 | 433,67 |
| 80 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 622,8 | 6539 | 13452 | 20178 | 87,99 | 91,50 | 92,51 | 567,17 | 629,70 | 676,16 |
| 100 | 0,39 | 0,49 | 0,55 | 1043,7 | 10959 | 22543 | 33815 | 147,46 | 153,34 | 155,04 | 950,50 | 1055,29 | 1133,14 |
| 125 | 0,70 | 0,88 | 1,0 | 1889,8 | 19843 | 40819 | 61229 | 267,00 | 277,65 | 280,73 | 1721,08 | 1910,81 | 2051,78 |
| 150 | 1,15 | 1,42 | 1,6 | 3049,4 | - | 65867 | 98801 | - | 448,03 | 453,00 | - | 3083,36 | 3310,83 |
| 200 | 2,7 | 3,36 | 3,8 | 7215,5 | - | 155855 | 233783 | - | 1060,12 | 1071,90 | - | 7295,84 | 7834,08 |
| 250 | 4,6 | 5,86 | 6,7 | 12584,2 | - | 271819 | 407728 | - | 1848,90 | 1869,44 | - | 12724,29 | 13663,00 |
| * | Только отопление в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кВтч/Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНР |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующая котельная |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом потерь при передаче тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНР |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующая котельная |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | НУР, кг.у.т./Гкал: |  |  |  | тыс. м.куб. природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНР |  |  | 155,28 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК |  |  | 156,99 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующая котельная |  |  | 158,73 | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом потерь при передаче тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНР |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующая котельная |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** | Средневзвешанный тариф - газ, руб./тыс.м³ |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешанный тариф - электроэнергия, руб./кВтч |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.б.

Определение экономической целесообразности подключения потребителей к существующим либо новым источника тепловой энергии

| Ø сети, мм | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час* |  |  | Затраты на строительство 1 тр.м. теплотрассы, тыс.руб.** |  | Затраты на установку нового ИТЭ, тыс. руб.*** |  | Срок амортизации, лет | Затраты на ТЭР, тыс. руб. за срок амортизации |  |  | Предельная экономически целесообразная протяженность тепловой сети для подключения новых потребителей, тр.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 8 | 10 | I | II | КНР | БМК |  | КНР | БМК | Существующая котельная | КНР |  | БМК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | I | II |
| 32 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 10,13 | 9,15 | 1340 | - | 10 | 497 | - | 592 | 122,9 | 136,0 | - | - |
| 40 | 0,035 | 0,044 | 0,050 | 10,22 | 9,37 | 1760 | - | 10 | 861 | - | 1026 | 156,0 | 170,2 | - | - |
| 50 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 10,32 | 9,38 | 1854 | - | 10 | 1525 | - | 1819 | 151,2 | 166,4 | - | - |
| 65 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 10,66 | 9,67 | 2176 | 5526 | 10 | 3638 | 4039 | 4337 | 138,6 | 152,7 | 490,6 | 540,5 |
| 80 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 10,91 | 10,02 | 3975 | 5997 | 10 | 5672 | 6297 | 6762 | 264,3 | 287,9 | 507,0 | 552,1 |
| 100 | 0,39 | 0,49 | 0,55 | 12,10 | 10,64 | 4762 | 6358 | 10 | 9505 | 10553 | 11331 | 242,6 | 275,9 | 461,0 | 524,4 |
| 125 | 0,70 | 0,88 | 1,0 | 13,35 | 12,00 | 5192 | 6990 | 10 | 17211 | 19108 | 20518 | 141,2 | 157,1 | 417,9 | 465,0 |
| 150 | 1,15 | 1,42 | 1,6 | 17,60 | 12,35 | - | 8243 | 10 | - | 30834 | 33108 | - | - | 339,1 | 483,4 |
| 200 | 2,7 | 3,36 | 3,8 | 18,91 | 13,11 | - | 11739 | 10 | - | 72958 | 78341 | - | - | 336,2 | 485,0 |
| 250 | 4,6 | 5,86 | 6,7 | 23,07 | 18,79 | - | 16948 | 10 | - | 127243 | 136630 | - | - | 327,8 | 402,4 |
| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | при температурном графике 95-70°C в зависимости от удельной потери давления на трение Δh в (кгс/м2)/м 1ксг/м2=10Па=1мм.в.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | в соответствии с HUC 81-02-13-2017 Часть 13 "Наружные тепловые сети" с учетом территориальных и прочих коэффициентов, прогноза индексов дефляторов Министерства экономического развития РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | укрупненные затраты "под ключ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах с работой на отвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С на низких опорах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимо учитывать, что в таблицах 2.1.1.а. и 2.1.1.б. произведен укрупненный расчет затрат на установку источников тепловой энергии и строительство тепловых сетей, а также потребление топливно-энергетических ресурсов.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В МО «Персиановское сельское поселение» централизованное теплоснабжение осуществляется в посёлках Персиановский и Казачьи Лагери от котельных ООО «Тепловые сети»

В МО «Персиановское сельское поселение» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. Многоэтажная застройка поселка отапливается от котельных. Индивидуальная застройка имеет теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе. Топливом для котельных является природный газ.

По состоянию на начало 2018 г. централизованное теплоснабжение в МО «Персиановское сельское поселение» представлено 4 котельными, расположенными на территории поселения.

Котельная № 1 улица Петрушко 10, п. Казачьи Лагери.

В п. Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным по улице Петрушко 10, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (фельдшерско-акушерский пункт, культурные учреждения, казарменная зона в/ч 3667, магазины и так далее).

Котельная № 2 улица Мичурина, 2а п. Персиановский:

Котельная отапливает образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома. Остальную территорию охватывает индивидуальное теплоснабжение, которое распространяется не только на частный сектор, но и на жилые дома и социально-значимые объекты. Основным видом топлива служит природный газ.

Котельная № 3 улица Мира, 1 п. Персиановский:

Расположена ближе к центральной части населенного пункта по улице Мира, 1, и осуществляет теплоснабжение многоквартирных жилых домов.

Котельная № 4 улица Московская, 26 а п. Персиановский:

Котельнаяосуществляет теплоснабжениемногоквартирных жилых домов.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

### Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.4.1.а.

Таблица 2.4.1.а .- Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | ИТОГО | 32,34 | 32,34 | 33,64 | 31,93 | 30,43 | 28,93 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |

### Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Технические ограничения на использование установленной мощности присутствуют на котельной п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а – котел ДКВР 6,5-13 (водогрейный) установленной мощностью 4 Гкал/час выведен из эксплуатации.Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.2.а.

Таблица 2.4.2.а - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | ИТОГО | 28,34 | 28,34 | 29,64 | 27,93 | 30,43 | 28,93 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |

### Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 2.4.3.а.

Таблица 2.4.3.а - Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

| № | Источник тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | ИТОГО | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» мощность источника тепловой энергии нетто- величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 2.4.4.а.

Таблица 2.4.4.а. - Существующие и перспективные значения тепловой мощности «нетто»

| № | Источник тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 10,47 | 8,97 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | ИТОГО | 32,26 | 32,26 | 33,55 | 31,84 | 30,34 | 28,84 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 2.4.5.а.

Таблица 2.4.5.а. - Потери при передаче тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,867 | 0,867 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | ИТОГО | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Потребители, подключенные (технологически присоединенные) к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №190 «О теплоснабжении».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Договора на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности приведены в таблице 2.4.7.а.

Таблица 2.4.7.а. - Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Дефициты (резервы) тепловой мощности ИТЭ, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 4,73 | 4,73 | 5,85 | 5,85 | 4,35 | 2,85 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | ИТОГО | 14,07 | 14,07 | 15,37 | 13,66 | 12,16 | 10,66 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Значения существующей тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, приведены в таблице 2.4.8.а.

Таблица 2.4.8.а. - Значения существующей тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Присоединенная нагрузка потребителей, ВСЕГО, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 | 9,387 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 6,373 | 6,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 | 5,373 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | ИТОГО | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |

# Раздел 3 - Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

В соответствии с п. 6.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сет.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Ø, мм) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 3 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Ø, мм | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gм, м3/ч | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 665 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

Gз = 0,0025 * Vтс +Gм

где Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Внутренние объемы систем отопления определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при температурном графике отопления 95/700C, который равен 19,5 м3*ч/Гкал, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153-34.20.523(4)-2003, Москва, 2003 г.).Внутренние объемы систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определены расчетным путем из расчета 6 м3/Гкал/ч среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей в зонах теплоснабжения на базе предложенных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления и закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Таблица 3.2.а. – Объем тепловых сетей, м³

| № | Источник тепловой энергии | Объем тепловых сетей, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 145 | 145 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | ИТОГО | 301,2 | 301,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 |

Таблица 3.2.б. – Объем систем теплопотребления, м³

| № | Источник тепловой энергии | Объем систем теплопотребления, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 124,3 | 124,3 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | ИТОГО | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 |

Таблица 3.2.в. – Общий объем системы теплоснабжения, м³

| № | Источник тепловой энергии | Объем систем теплопоснабжения (ВСЕГО), м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 269,3 | 269,3 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | ИТОГО | 623,9 | 623,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 | 621,9 |

Таблица 3.2.г. – Нормативные утечки теплоносителя, м³/час

| № | Источник тепловой энергии | Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей , м³/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,67 | 0,67 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | ИТОГО | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

Таблица 3.2.д. – Аварийная подпитка, м³/час

| № | Источник тепловой энергии | Объем аварийной подпитки , м³/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 5,39 | 5,39 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | ИТОГО | 12,48 | 12,48 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В котельных МО «Персиановское сельское поселение» имеется резерв мощности на компенсацию потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

# Раздел 4 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

В настоящий момент теплоснабжение потребителей МО «Персиановское сельское поселение» осуществляется централизованно (жилой фонд,социально значимые объекты – школы, детские сады, амбулатории, дома культуры, здания администраций, почтовые отделения, магазины и др.) и от индивидуальных источников тепла (малоэтажный жилой фонд).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается за счет применения индивидуальных источников тепловой энергии или приставных блочно-модульных котельных.

Удаленность планируемых районов застройки от существующих сетей системы центрального теплоснабжения, а следствие увеличение затрат и снижение эффективности централизованного теплоснабжения, так же является неоспоримым доводом применения индивидуальных источников тепловой энергии.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены в связи с отсутствием прироста потребления тепловой энергии от систем централизованного теплоснабжения.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Ниже приведены предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод» с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 4.3.а. – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Мероприятия | Мощность до рек-ии | Мощность после рек-ии | Затраты, тыс. руб. без НДС с индексацией |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | 1,046 | 1,095 | 1,146 | 1,199 | 1,255 |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мира, 1а - замена котлов Vitoplex 100Sх1400, установка котла для ГВС в межотопительный период | 2,40 | 0,74 |  | 3924 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а - замена основного оборудования, замена ГРУ, линии ХВО, ремонт здания с укреплением опорных конструкций и частичной перекладкой кирпичных стен, перевод системы отопления котельной на 2-х контурную (установка теплообменника в котельной), установка бака запаса воды объемом 100 м³ | 12,00 | 7,5 |  | 4309 | 13530 | 14156 | 14817 |
| 3 | Установка БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  | 1,30 | 14247 |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Московская, 26а - замена 3-котлов Compact 150, перевод системы отопления котельной на 2-х контурную (установка теплообменника в котельной), установка линии ХВО | 0,36 | 0,31 |  | 1036 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 14,76 | 9,85 | 14247 | 9269 | 13530 | 14156 | 14817 |

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Совместная работы котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрена.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрена.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0C с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты на изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива); выработка электроэнергии на теплофикационных отборах турбин ТЭЦ и замещающей станции энергосистемы.

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З = f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс – в тепловые сети; Зпер – на перекачку теплоносителя; Знас – в насосные станции; Зтп – на тепловые потери в сетях; Зпз – на перетопы зданий; Зээ – на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв – на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует нашим условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер – расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп – расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз – расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ – изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв – изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Температурный график котельной, находящейся в эксплуатации ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод» - 95-70ºС. Перспективные температурные графики реконструируемых и новых источников тепловой энергии будет уточняться на стадии проектирования.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии приведена в разделе 4.3 «Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения», а также Разделе 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Целесообразность ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствует.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основной вид топлива источников тепловой энергии – природный газ. Использование источниками тепловой энергии других видов топлива (включая местные виды топлива) настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрено.

# Раздел 5 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте 4.4. настоящего документа

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

С целью обеспечения гидравлического режима, а также нормативного уровня надежности, на участке теплотрассы от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а (от УТ-3 до УТ-9) необходима реконструкция подземной теплотрассы L-347 тр.м. Ø 150 мм с увеличением диаметра до 200 мм. В связи со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 34 лет), а также несоблюдением режимов ХВО и работой под повышенным давлением, указанный участок теплотрассы имеет значительный уровень физического износа, низкую проходимость. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов приведены в таблице 5.6.а.

Таблица 5.6.а - Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов

| Мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с индексацией |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Реконструкция участков теплотрассы с увеличением диаметра от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а - от УТ-3 до УТ-9 (347 тр.м. Ø 150 мм на 347 тр.м. Ø 200) | 3088 | 3233 |  |  |  |

# Раздел 6 - Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 6.1.а. - Объем отпуска тепловой энергии в тепловую сеть

| № | Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 | 18143 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 13541 | 13541 | 12695 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 835 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
|  | ИТОГО | 34431 | 34431 | 34420 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 | 34406 |

Таблица 6.1.б. - Объем потерь при передаче тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 2581 | 2581 | 2437 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 134 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
|  | ИТОГО | 4891 | 4891 | 4881 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |

Таблица 6.1.в. - Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям

| № | Источник тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 10960 | 10960 | 10259 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 701 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 |
|  | ИТОГО | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 |

Таблица 6.1.г. - Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 154,8 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 161,5 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,4 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а |  |  | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  | ИТОГО | 157,5 | 157,5 | 157,4 | 157,4 | 157,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |

Таблица 6.1.д. – Объем расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 358 | 358 | 358 | 363 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 2199 | 2199 | 2062 | 1856 | 1845 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 132 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  | ИТОГО | 5422 | 5422 | 5417 | 5414 | 5410 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 | 5369 |

Таблица 6.1.е. – Объем расхода основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении

| № | Источник тепловой энергии | Расход натрурального топлива, тыс. нм. газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 317 | 317 | 317 | 321 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 1946 | 1946 | 1825 | 1642 | 1633 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 117 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
|  | ИТОГО | 4799 | 4799 | 4795 | 4791 | 4788 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 |

Таблица 6.1.ж. – Максимальный часовой расход условного топлива для обеспечения нормативного функционирования ИТЭ

| № | Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход топлива для обеспечения нормативного функционирования ИТЭ, кг.у.т./час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 96 | 96 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 1176 | 1176 | 994 | 994 | 988 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.1.з. – Максимальный часовой расход основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования ИТЭ

| № | Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход топлива для обеспечения нормативного функционирования ИТЭ, нм газа./час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 1041 | 1041 | 880 | 880 | 874 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем запаса аварийного топлива рассчитан для источников тепловой энергии, остающихся в эксплуатации после реализации мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и строительству согласно настоящей схеме теплоснабжения.

Теплотворная способность топлива, приятая при расчетах: сжижений природный газ – 10800 ккал/литр (К=1,543);

Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива - 5 суток

Согласно пт. 4.5 СП 89.13330.2012 Котельные установки, вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти.

Таблица 6.1.и - Объем запаса аварийного топлива

| № | Источник тепловой энергии | Среднее значение отпуска тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сут | НУР на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца | Коэф. перевода натурального топлива в условное | Объем запаса аварийного топлива, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 10 | 118,83 | 154,4 | 1,543 | 72,91 |
| 2 | Котельная п.Персиановский, ул.Мира, 1а | 15,17 | 157,9 | 1,543 | 4,63 |
| 3 | Котельная п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 74,14 | 157,9 | 1,543 | 45,28 |
| 4 | Котельная п.Персиановский, ул.Московская, 26а | 2,63 | 157,9 | 1,543 | 1,86 |
| 5 | БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 13,59 | 157,9 | 1,543 | 8,23 |

- Раздел 7 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Таблица 7.1.а. - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с индексацией |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мира, 1а - замена котлов Vitoplex 100Sх1400, установка котла для ГВС в межотопительный период |  | 3924 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а - замена основного оборудования, замена ГРУ, линии ХВО, ремонт здания с укреплением опорных конструкций и частичной перекладкой кирпичных стен, перевод системы отопления котельной на 2-х контурную (установка теплообменника в котельной), установка бака запаса воды объемом 100 м³ |  | 4309 | 13530 | 14156 | 14817 |
| 3 | Реконструкция участков теплострассы с увеличением диаметра от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а - от УТ-3 до УТ-9 (347 тр.м. Ø 150 мм на 347 тр.м. Ø 200) | 3088 | 3233 |  |  |  |
| 4 | Установка БМК для переподключения потребителей (от теплового пункта подкачки) от котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Мичурина, 2а | 14247 |  |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной по адресу: п.Персиановский, ул.Московская, 26а - замена 3-котлов Compact 150, перевод системы отопления котельной на 2-х контурную (установка теплообменника в котельной), установка линии ХВО |  | 1036 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 17335 | 12502 | 13530 | 14156 | 14817 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Раздел 8 - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единственной организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения является ООО «Тепловые сети» и отвечает требованиям критериев о наделении статусом ЕТО в границах зоны своей деятельности.

- Раздел 9 - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены. Условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствуют.

- Раздел 10 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

На территории сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.